## протяженность сетей
"МУП Решетовское ЖКХ"
Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения водоснабжения
№ | Участок | Диаметр водопроводов, мм | Длина водопроводов, км
1 | 2 | 3 | 4
1 | ул. Калинина | 100 | 0.8
2 | ул.Комарова | 50 | 0.2
3 | ул.Ленина | 100 | 0.9
4 | ул.50лет Отября | 100 | 1.2
5 | ул.Олимпийская | 100 | 0.8
6 | ул.Щорса | 108 | 0.8
7 | ул.Тутученко | 76 | 1.3
8 | Центральный переулок | 50 | 1.3
| Прочее (переходы, соединения) | 76 | 1.1
ИТОГО |  |  | 8.4
| директор энергоснабжающей организации |  | Куринков П.И.
(Ф. И. О. руководителя)

## мощноть объекта
"МУП Решетовское ЖКХ"
Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам коммунальной инфраструктуре
№ п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |  | ПРОВЕРКА 1 |  |  | ПРОВЕРКА 2 | РАСЧЁТ
|  |  | Напор насоса, м | Производительность насосов м3/час | Установленная мощность э/двигателя кВт | Число часов работы | КПД насоса | КПД э/двигателя | Требуемая мощность, кВт | Объём поднятой воды, м3 | Коэффициент спроса | Расчётная мощность, кВт | Объём электропотребления, кВт*час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Водонапорная скважина с.Решеты ул.Калинина
| Насос погружной | ЭВЦ 6-10-80 | 80 | 10 | 6 | 2197 | 0.7 | 0.5 | 6.2247 | 24910 | 0.8 | 4.8 | 10545.6
| Итого | [11 empty] | 10545.6
директор водоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## Количество объектов
"МУП Решетовское ЖКХ"
Количество эксплуатируемых объектах коммунальной инфраструктуре водоснабжение
| № п/п | наименование | место нахождения | год ввода в эксплуатацию
| 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Водонапорная скважина | с.Решеты ул. Калинина | 2009
| 2 | трасса по холодной воде | с.Решеты | 1955
директор водоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## Уровень износа
"МУП Решетовское ЖКХ"
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 0%
| -оборудование водозаборов | 100%
| -оборудование системы очистки воды | 0%
| -оборудование системы транспортировки воды | 100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
| -оборудование водозаборов | 7
| -оборудование системы очистки воды | 0
| -оборудование системы транспортировки воды | 7
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
| -оборудование водозаборов | 6
| -оборудование системы очистки воды | 0
| -оборудование системы транспортировки воды | 6
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
| -оборудование водозаборов | 0
| -оборудование системы очистки воды | 0
| -оборудование системы транспортировки воды | 0
директор водоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## нуждающихся сети в замене
"МУП Решетовское ЖКХ"
Протяженность сетей нуждающихся в замене, и их доля в общей протяженности сетей
на 01 марта 2014г.
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 8.4
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 8.4
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0
| диаметр от 1000мм, (км) | 0
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 89.29%
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 7.5
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 7.5
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0
| диаметр от 1000мм, (км) | 0
директор водоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)

## число аварий
"МУП Решетовское ЖКХ"
Число аварий водоснабжении за март 2014год.
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно | 0
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0
| Протяженность сетей, всех видов в однотрубном представлении (км) | 8.4
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 8.4
директор водоснабжающей организации
Куринков | П.И.
| (Ф. И. О. руководителя) |  | (подпись)
Note on B6: Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов